JZ1014  SF6抽真空和充气装置

产品手册

常州捷卓智能科技有限公司

- 产品介绍

随着电力行业的迅猛发展，电力行业大量设备的投入，尤其是SF6电器设备的不断增加，对SF6电器设备的安装调试以及检修维护的要求越来越高，为了适应市场的需要，加上本公司多年从事SF6电气设备的试验、检测以及相关的专业技术经验的积累；并借鉴国外最先进的SF6电气维护设备技术，开发出国内技术一流的JZ1014 SF6抽真空和充气装置（如下图）。本装置专门用于对SF6断路器气室抽真空，有多种功率和多种最终真空度的真空泵可选。

二、产品特点

  - 自动检测电压相序			4、密封性好

  - 结构紧凑 					5、体积小、重量轻

  - 抽气迅速

三、技术指标

1、真空泵40m3/h

2、 数字式真空度指示；极限真空度< 0.1 mbar

3、 泄漏率< 1%
4、进口自封式快接头（用于连接SF6气体回充装置） 
5、软管M20 ×1.5/5m
6、 工作电压：208~240V/380~460V/50Hz交流电

7、外型尺寸：800mm ×500mm×1000mm
8、重量：85Kg

四、操作步骤

（一）对SF6电器设备进行抽真空操作步骤

1、通过连接软管将装置和SF6电器设备联接在一起；

2、按下控制箱上的启动按钮，启动抽真空装置进行工作；

3、打开K1球阀，开始对SF6电器设备进行抽真空；

4、当真空度达到所要的数值时，关闭K1球阀；

5、按下控制箱上的停止按钮，抽真空工作结束。

（二）对SF6电器设备进行充气操作步骤

1、用充气管道将SF6气瓶和抽真空装置上的充气接口联接；

2、打开SF6气瓶上的总阀；

3、调节充气减压阀达到SF6电器设备所需要的压力数值；

4、打开抽真空装置上K2球阀，开始充气；

5、当充气压力达到所要数值时，关闭K2球阀；

6、关闭SF6气瓶上的总阀，充气结束。

五、注意事项

1、设备运输时请勿倒置，以免真空泵中的油倒流；

2、设备运行时，注意阀的开启顺序；

3、定期查看真空泵中的油量，防止油量过低；

附：部件清单

| 序号 | 配件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 标配德国普旭RA407 |
| 2 | 压力数据表 | 德国E+H原装进口 |
| 3 | 电器元件 | 德国默勒 |
| 4 | 承载小车 | 4mm厚钢板，改良设计 |
| 5 | 承重脚轮 | 广东中山向荣supo脚轮 |
| 6 | 小电箱 | 不锈钢定制电气箱IP65防护 |
| 7 | 管道 | 定制5M不锈钢波纹管 |
| 8 | 阀门 | 采用浙江永德信球阀 |
| 9 | 电源 | AC380V自动识别相序 |
| 10 | 接头 | 可选配各种开关接头 |