JZ3016  智能型交流耐压电源控制箱

一、产品介绍

JZ3016智能型交流耐压电源控制箱把电压表、电流表、测量端电压 秒表四块表集合成一块仪表。有四行显示，可分别显示电压、电流、测量端电压 秒，大大缩短了空间，减少了重量，具有体积小，重量轻的优点。

二、产品特点

1、具有接地闭锁，必须可靠接地！若不接地，则开关合不上。从而保证了试验人员的人身安全。

2、具有调压器零位闭锁，调压器不在零位合不上开关，保证了被试品的安全。

3、具有过电流、过电压保护，操作方便，到达整定值便自动分闸。根

据保护动作指示灯可区分何种保护动作。

4、本控制箱具有时间整定。

5、到达整定时间或过电流、过电压动作，测量端过电压均能声光报警。

6、控制箱使用的是高科技智能型数显表，可方便设定过电压过电流，分辨率达到0.1V(A)，本仪表精度为0.5级，完全满足现场需要。

7、控制箱可以测试CT PT的伏安特性。

8、控制箱使用了过载保护器，取代了传统的保险丝。免除了更换保险丝的麻烦。当操作回路有故障时，按钮弹起，本保护器自动断电。5秒后手动按下，可恢复使用。

9.本控制箱的高压测量具备50KV、100KV二档，视试验变压器的额定电压选择。单台试变为50KV的选择50KV档。单台试变为100KV的选择100KV档，如用二台50KV试变串激选100KV档。

三、技术参数

| 规格 | 容量（kVA） | 电源 |  |  | 输出 |  | 外型尺寸（mm） | 参考重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相数 | 电压（V） | 频率（Hz） | 电压（V） | 电流（A） |  |  |
| DK3/250 | 5 | 单 | 220 | 50 | 0-250V | 16 | 365×280×230 | 10 |