JZ2013全自动变压器消磁机

使用说明书

尊敬的客户您好！欢迎使用本公司产品。为了安全，在使用仪器前，请仔细阅读本手册，尤其要遵守注意事项的提示，感谢您的配合与支持！

目　录

一、主要特点

二、主要技术指标及使用条件

三、面板功能介绍

四、使用说明

五、装箱清单

六、订购与服务

JZ2013 全自动变压器消磁机，是消除大型电力变压器直流电阻试验后剩磁的专用设备。对保护变压器免受励磁涌流的冲击、安全投运及延长变压器寿命有极其重要的作用。

一、主要特点

1、适用于35KV及以上大型电力变压器投运前消除剩磁。

2、消磁速度快，三相变压器消磁一次至两次即可。

3、仪器设有自动测试和手动测试。

4、最大消磁电流10A，设有自动、10A、5A、1A、500mA、200mA 共六档消磁电流，满足用户的不同测试需求。

- 现场使用220V交流电源即可。

- 消磁过程中显示进度百分数。

- 仪器操作简单，体积小，重量轻，携带方便。

二、主要技术指标及使用条件

1、主要技术指标：

消磁电流   自动、10A、5A、1A、500mA、200mA 共六档。

外形尺寸:   405mm×330 mm×172 mm

重   量 :   6.5kg

2、使用条件

环境温度   －10℃～50℃

环境湿度   ≤85%RH

工作电源   AC220V±10%

电源频率   50±10 Hz

三、面板功能介绍

仪器面板示意图如下所示：

消磁输出：接被消磁试品的变压器套管

电源开关：AC220V电源开关

交流220V：工作电源，接AC220V电源插座

接地端子：与地线连接

液晶屏：显示操作提示、消磁状态和进度

复位/设置：功能一：选择自动和手动模式

功能二：选择电流档位

功能三：中断仪器工作

功能四：返回初始界面

测试：启动消磁电流输出

四、使用说明

仪器操作步骤如下：

- 用电源线将仪器与外部AC220V电源连接，用接地线将接地端子与大地连接，消磁输出端子接变压器高压侧的被消磁相，如不清楚具体哪相剩磁大，可分两次消磁（AB,BC)，消磁输出不分正负。

- 提醒：不带载时请勿按测试键！

2、接好测试线后，打开电源开关，仪器显示：

自动消磁

手动消磁

3、按复位键选择自动消磁或手动消磁。

●自动消磁模式操作说明

① 若选择自动消磁，按测试键，开始消磁，液晶屏显示：

正 在 消 磁

进度 00％

② 进度显示达到100％后，液晶屏显示：

消 磁 结 束

③ 显示“消磁结束”后，按复位键，蜂鸣器提示放电结束。此相消磁完成。若需对其它相消磁，按复位键，重复以上过程即可。

●手动消磁模式操作说明

① 若选择手动消磁，按测试键，选择消磁电流，液晶屏显示：

10A    5A   1A

500mA       200mA

②按复位键循环选择10A、5A、1A、500mA、200mA消磁电流，选中电流后，按测试键，仪器开始对被测试品消磁，液晶屏显示：

正 在 消 磁

进度 00％

③ 进度显示达到100％后，液晶屏显示：

消 磁 结 束

④ 显示“消磁结束”后，按复位键，蜂鸣器提示放电结束。此相消磁完成。若需对其它相消磁，按复位键，重复以上过程即可。

4、消磁结束后，请先关掉电源，再拆除测试线、接地线。

五、装箱清单

| 主机 | 1台 |
| --- | --- |
| AC220V电源线 | 1根 |
| 专用测试线 | 1套 |
| 接地线 | 1套 |
| 线箱 | 1个 |
| 10A保险管 | 2只 |
| 产品说明书 | 1份 |
| 出厂检测报告 | 1份 |
| 产品合格证 | 1个 |
| 装箱清单 | 1份 |
| 保修卡 | 1份 |

六、售后服务

1、出现产品质量问题或疑问，请拨打公司电话，公司的工程技术人员可在2小时内响应。注意：请勿自行拆卸仪器！

2、自需方收到产品之日起一年内免费保修（人为因素和不可抗力除外）,终身维修。对产品的软件负责终身免费升级，硬件升级仅收取材料成本费。

3、因使用方保管不当、操作不当等人为因素或不可抗力造成的产品损坏，维修时仅收取材料成本费。